## INTERVENTII ELECTRICE
Lista pachete de lucru electrice lucrari corective INTERVENTII ELECTRICE
Nr. crt. | Denumire Pachete de lucru | Nr. activitati | Denumire activitati | Numar lucratori | Timp pe activitate minute | Timp total pe activitate | Om ore/ pachet(minute) | Frecventa /an | Valoare pachet, RON | Valoare, RON/an fara TVA
C1 | Pregatire motoare |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 2 |  | 520 | 7.6667
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 2 | 15 | 30 | 7.6667
|  | 2 | Demontare capac cutie de borne (acces la colector ) | 1 | 15 | 15
|  | 3 | Verificare vizuala suport portperii (fara crapaturi deteriorari locale,etc) | 1 | 30 | 30
|  | 4 | Verificare stangere suport port perii (suruburi ,piulite) | 1 | 10 | 10
|  | 5 | Verificare uzura perii colectaoare. | 1 | 30 | 30
|  | 6 | Daca uzura este mai mare de 2/3 periile se inlocuiesc.Se desfac legaturile la periile uzate | 2 | 30 | 60
|  | 7 | Se inlocuiesc periile uzate | 2 | 15 | 30
|  | 8 | Se refac legaturile la periile inlocuite | 2 | 15 | 30
|  | 9 | In situatia in care inelele colectoare necesita slefuire ,acesata se realizeaza pana dispare culoarea necorespunzatoare sau nivelarile minore | 2 | 30 | 60
|  | 10 | Masurare rezistenta izolatie a infasurarilor | 2 | 15 | 30
|  | 11 | Masurare continuitate bobinaj motor | 2 | 15 | 30
|  | 12 | Verificare conexiuni electrice: se verifică legături cutii borne (piuliţele să fie strânse, capetele terminale să nu aibă urme de supraîncălzire, papucii de pe cablu să nu se atingă între ei sau la masa motorului) . | 2 | 30 | 60
|  | 13 | Verificare ca supotul portperii sa fie fara conturnari electrice | 1 | 15 | 15
|  | 14 | Montare capac cutie de borne (acces la colector ) | 1 | 15 | 15
|  | 15 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 295 | 460
C2 | Inlocuire becuri |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 2 |  | 60 | 1
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 1 | 10 | 10 | 1
|  | 2 | Demontare capac lampa | 1 | 10 | 10
|  | 3 | Demontre /montare bec | 2 | 10 | 20
|  | 4 | Montare capac lampa | 1 | 10 | 10
|  | 5 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 10 | 10
[5 empty] | 50 | 60
C3 | Inlocuire drosere |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 2 |  | 110 | 1.8333
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 1 | 15 | 15 | 1.8333
|  | 2 | Demontare capac cutie droser | 1 | 10 | 10
|  | 3 | Desfacere legaturi droser defect | 1 | 10 | 10
|  | 4 | Demontare /montare droser | 2 | 20 | 40
|  | 5 | Efectuare legaturi droser | 1 | 10 | 10
|  | 6 | Montare capac cutie droser | 1 | 10 | 10
|  | 7 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 90 | 110
C4 | Inlocuire dulii |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 1 |  | 85 | 1.4167
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 1 | 15 | 15 | 1.4167
|  | 2 | Demontare capac lampa | 1 | 10 | 10
|  | 3 | Desfacere legaturi dulie | 1 | 20 | 20
|  | 4 | Efectuare legaturi dulie | 1 | 15 | 15
|  | 5 | Montare capac lampa | 1 | 10 | 10
|  | 6 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 85 | 85
C5 | Inlocuire corpuri iluminat |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 2 |  | 255 | 4.25
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 2 | 15 | 30 | 4.25
|  | 2 | Demontare capac corp iluminat | 2 | 15 | 30
|  | 3 | Desfacee legaturi electrice | 1 | 15 | 15
|  | 4 | Demontare corp lampa | 2 | 30 | 60
|  | 5 | Montare corp lampa nou | 2 | 30 | 60
|  | 6 | Efectuat legaturi electrice | 1 | 15 | 15
|  | 7 | Efectuat probe | 2 | 15 | 30
|  | 8 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 150 | 255
C6 | Refacere legaturi in doze si inlocuire doze |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 2 |  | 325 | 3.6667
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 2 | 15 | 30 | 3.6667
|  | 2 | Desfacere legaruri cabluri | 2 | 30 | 60
|  | 3 | Curatare izolatie cablu afectata | 1 | 10 | 10
|  | 4 | Demontare doza | 2 | 15 | 30
|  | 5 | Montare doza | 2 | 15 | 30
|  | 6 | Refacere izolatie cablu | 1 | 15 | 15
|  | 7 | Efectuare legaturi electrice cablu | 2 | 15 | 30
|  | 8 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 130 | 220
C7 | Inlocuire si repozitionare cabluri electrice |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 4 |  | 945 | 15.75
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 2 | 15 | 30 | 15.75
|  | 2 | Desfacere legaruri cabluri | 2 | 30 | 60
|  | 3 | Demontare cablu | 4 | 60 | 240
|  | 4 | Montare cablu | 4 | 60 | 240
|  | 5 | Efectuat capete terminale cablu | 2 | 30 | 60
|  | 6 | Efectuat legaturi electrice | 2 | 30 | 60
|  | 7 | Repozitionare cablu electric | 4 | 60 | 240
|  | 8 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 300 | 945
C8 | Inlocuire aparataje electrice, refacut legaturi strans legaturi ,curatat panou,etansat si refacut sistem inchidere etc. |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 2 |  | 650 | 8.4167
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 1 | 15 | 15 | 8.4167
|  | 2 | Desfacut legaturi electrice contactor | 1 | 30 | 30
|  | 3 | Demontat de pe stelaj (panou)contactor | 2 | 25 | 45
|  | 4 | Montat pe pe stelaj (panou)contactor | 2 | 25 | 45
|  | 5 | Efectuat legaturi electrice contactor | 1 | 30 | 30
|  | 6 | Desfacut legaturi electrice protectie | 1 | 20 | 20
|  | 7 | Demontat de pe stelaj (panou) protectie | 2 | 25 | 45
|  | 8 | Montat pe pe stelaj (panou) protectie | 2 | 25 | 45
|  | 9 | Efectuat legaturi electrice protectie | 1 | 20 | 20
|  | 10 | Desfacut legaturi electrice releu timp | 1 | 15 | 15
|  | 11 | Demontat de pe stelaj (panou) releu timp | 1 | 15 | 15
|  | 12 | Montat pe pe stelaj (panou) releu timp | 1 | 15 | 15
|  | 13 | Efectuat legaturi electrice releu timp | 1 | 15 | 15
|  | 14 | Strans legaturi in riglete | 1 | 120 | 45
|  | 15 | Curatat panoul de praf | 2 | 15 | 30
|  | 16 | Realizat etansare panou | 2 | 10 | 15
|  | 17 | Reparat sistem inchidee | 2 | 45 | 45
|  | 18 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 480 | 505
C9 | Inlocuire rezistente rotorice ,strangere legaturi,inlocuit cabluri,inlocuit papuci,etc. |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 3 |  | 740 | 11.8333
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 3 | 15 | 45 | 11.8333
|  | 2 | Desfacere legaturi electrice rezistenta | 2 | 20 | 40
|  | 3 | Desfacere din stelaj rezistenta | 2 | 20 | 40
|  | 4 | Montare rezistenta noua | 2 | 15 | 30
|  | 5 | Efectuare legaturi electrice rezistenta | 2 | 20 | 40
|  | 6 | Desfacere legaturi elecrice rezistenta | 2 | 20 | 40
|  | 7 | Inlocuire cablu aferent rezistenta | 3 | 60 | 180
|  | 8 | Efectuat legaturi electrice rezistenta | 2 | 20 | 40
|  | 9 | Desfacut papuci in a inlocuirii | 2 | 15 | 30
|  | 10 | Montat si presat papuci pecablu | 2 | 45 | 90
|  | 11 | Refacut capat terminal | 2 | 30 | 60
|  | 12 | Strangere legaturi in rigleta | 1 | 60 | 60
|  | 13 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 355 | 710
C10 | Inlocuire ridicatoare electrohidraulice,refacere legaturi,refacere etansari,inlocuire bolturi de fixare,completare cu ulei. |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 4 |  | 260 | 15.5
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 4 | 15 | 60 | 15.5
|  | 2 | Desfacere legaturi electrice REH | 3 | 30 | 90
|  | 3 | Demontare REH | 4 | 30 | 120
|  | 4 | Montare REH | 4 | 45 | 180
|  | 5 | Efectuare legaturi electrice REH | 2 | 30 | 60
|  | 6 | Demontare bolt REH | 4 | 45 | 180
|  | 7 | Motare bolt REH | 4 | 30 | 120
|  | 8 | Completare cu ulei REH | 2 | 30 | 60
|  | 9 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 4 | 15 | 60
[5 empty] | 270 | 930
C11 | Inlocuire motoare,refacere legaturi,curatat colector,inlocuit perii,verificat prindere postament,etansare capace |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 3 |  | 765 | 11.75
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 1 | 15 | 15 | 11.75
|  | 2 | Dezlegare cabluri electrice motor | 2 | 15 | 30
|  | 3 | Desfacere din postament motor | 2 | 30 | 60
|  | 4 | Schimbare motor | 3 | 60 | 180
|  | 5 | Prindere in postament motor | 2 | 20 | 40
|  | 6 | Legat cabluri electrice motor | 1 | 15 | 15
|  | 7 | Verificare conexiuni electrice: se verifică legături cutii borne (piuliţele să fie strânse, capetele terminale să nu aibă urme de supraîncălzire, papucii de pe cablu să nu se atingă între ei sau la masa motorului) cablurile de alimentare motor (traseu cablu de la ţeavă la motor) să nu aibă izolaţia compromisă şi să fie protejate cu copex. | 2 | 30 | 60
|  | 8 | Verificare perii şi casete (distanţa între portperie şi colector trebuie să fie de circa 2... 2,5 mm. Periile trebuie să culiseze uşor în portperie, să nu aibă conxiuni deteriorate, să nu fie uzată suprafaţa de lucru) | 2 | 20 | 40
|  | 9 | Verificarea aspectului colectorului (inelelor colectoare ) Suprafaţa trebuie să fie netedă ,de culoare rosie-brună fără rugozitati, arsuri,etc. | 1 | 10 | 10
|  | 10 | Verificare şi fixarea motorului pe postament: toate şuruburile să fie strânse, să nu aibă jocuri. Verificat centrare ansamblu motor/reductor | 1 | 10 | 10
|  | 11 | Verificare sistem ventilatie (ventola motorului să fie fixată pe ax şi să nu prezinte urme de deteriorare, capac de la ventolă să nu fie lovit şi să aibă şuruburile de montaj strânse) | 1 | 20 | 20
|  | 12 | Se verifica asezarea cuplei ,saibei etc. | 2 | 15 | 30
|  | 13 | Se verifica legatura la pamant | 1 | 10 | 10
|  | 14 | Se verifica sistemul de fixare al portperiilor | 1 | 10 | 10
|  | 15 | Se verifica sistemele de ungere | 1 | 10 | 10
|  | 16 | Se verifica starea rulmentilor si a lagarelor de rostogolire | 2 | 30 | 60
|  | 17 | Se verifica lipiturile la colector | 1 | 15 | 15
|  | 18 | Masurare rezistenta izolatie a infasurarilor | 2 | 15 | 30
|  | 19 | Masurare continuitate bobinaj motor | 2 | 15 | 30
|  | 20 | Curăţenie exterioară motor (se şterge motorul de praf, ulei, vaselină) | 1 | 15 | 15
|  | 21 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 395 | 705
C12 | Reparat polizoare electrice |  | Timp total de executie Pacht de lucru (ore) | 2 |  | 300 | 7.75
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 1 | 15 | 15 | 7.75
|  | 2 | Desfacere legaturi electrice echipament defect | 1 | 15 | 15
|  | 3 | Demontare echipament defect | 2 | 90 | 180
|  | 4 | Montare echipament | 2 | 90 | 180
|  | 5 | Efectuare legaturi electrice | 1 | 45 | 45
|  | 6 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 30 | 30
[5 empty] | 285 | 465
C13 | Reparat prize de sudura |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 2 |  | 180 | 3.5
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 1 | 15 | 15 | 3.5
|  | 2 | Desfacere legaturi electrice priza sudura | 1 | 30 | 30
|  | 3 | Demontare ecipament defect | 2 | 30 | 60
|  | 4 | Montare echipament | 2 | 30 | 60
|  | 5 | Efectuare legaturi electrice priza sudura | 1 | 30 | 30
|  | 6 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 150 | 210
C14 | Interventii circuite iluminat si prize |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 2 |  | 315 | 6
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 1 | 15 | 15 | 6
|  | 2 | Desfacere legaturi electrice priza | 1 | 15 | 15
|  | 3 | Demontare ecipament defect | 2 | 30 | 60
|  | 4 | Montare echipament | 2 | 30 | 60
|  | 5 | Efectuare legaturi electrice priza | 1 | 15 | 15
|  | 6 | Demontare capac corp iluminat | 1 | 15 | 15
|  | 7 | Desfacee legaturi electrice | 1 | 15 | 15
|  | 8 | Demontare corp lampa | 2 | 30 | 60
|  | 9 | Montare corp lampa nou | 2 | 30 | 60
|  | 10 | Efectuat legaturi electrice | 1 | 15 | 15
|  | 11 | Efectuat probe | 1 | 15 | 15
|  | 12 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 240 | 360
C15 | Remediat si inlocuit cabluri electrice |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 4 |  | 945 | 15.75
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 2 | 15 | 30 | 15.75
|  | 2 | Desfacere legaruri cabluri | 2 | 30 | 60
|  | 3 | Demontare cablu | 4 | 60 | 240
|  | 4 | Montare cablu | 4 | 60 | 240
|  | 5 | Efectuat capete terminale cablu | 2 | 30 | 60
|  | 6 | Efectuat legaturi electrice | 2 | 30 | 60
|  | 7 | Repozitionare cablu electric | 4 | 60 | 240
|  | 8 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 300 | 945
C16 | Reparat module tiristori |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 3 |  | 730 | 18
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 1 | 15 | 15 | 18
|  | 2 | Demontare modul defect | 3 | 60 | 180
|  | 3 | Verificare componente electrice si electronice | 2 | 120 | 240
|  | 4 | Demontare componente electrice si electronice depistate a fi defecte | 3 | 60 | 180
|  | 5 | Montare componente electrice si electronice noi | 2 | 60 | 120
|  | 6 | Efectuat masuratori electrice la modulul reparat | 2 | 60 | 120
|  | 7 | Montare modul reparat | 3 | 30 | 90
|  | 8 | Efectuat probe | 3 | 30 | 90
|  | 9 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 3 | 15 | 45
[5 empty] | 450 | 1080
C17 | Refacere lanturi energetice |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 3 |  | 1410 | 12
|  |  | Delimitare zona de lucru | 1 | 15 | 15 | 12
|  |  | Demontare componente defecte lant energetic | 3 | 60 | 180
|  |  | Verificare/reparare componente defecte demontate | 2 | 60 | 120
|  |  | Montare componente noi lant energetic | 3 | 60 | 180
|  |  | Efectuat masuratori la lantul energetic reparat | 2 | 60 | 120
|  |  | Efectuat probe | 2 | 30 | 60
|  |  | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 3 | 15 | 45
[5 empty] | 300 | 720
C18 | Inlocuire aparataj electric convertizoare ,contactori,intreruptoare |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 3 |  | 1243 | 17.6667
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 1 | 15 | 15 | 17.6667
|  | 2 | Desfacut legaturi electrice convertizor | 2 | 60 | 120
|  | 3 | Demontat de pe stelaj (panou)convertizor | 3 | 30 | 90
|  | 4 | Montat pe pe stelaj (panou)convertizor | 3 | 60 | 180
|  | 5 | Efectuat legaturi electrice convertizor | 2 | 60 | 120
|  | 6 | Desfacut legaturi electrice contactor | 1 | 30 | 30
|  | 7 | Demontat de pe stelaj (panou)contactor | 2 | 15 | 30
|  | 8 | Montat pe pe stelaj (panou)contactor | 2 | 15 | 30
|  | 9 | Efectuat legaturi electrice contactor | 1 | 30 | 30
|  | 10 | Desfacut legaturi electrice protectie | 1 | 20 | 20
|  | 11 | Demontat de pe stelaj (panou) protectie | 2 | 15 | 30
|  | 12 | Montat pe pe stelaj (panou) protectie | 2 | 15 | 30
|  | 13 | Efectuat legaturi electrice protectie | 1 | 20 | 20
|  | 14 | Desfacut legaturi electrice releu timp | 1 | 10 | 10
|  | 15 | Demontat de pe stelaj (panou) releu timp | 1 | 10 | 10
|  | 16 | Montat pe pe stelaj (panou) releu timp | 1 | 10 | 10
|  | 17 | Efectuat legaturi electrice releu timp | 1 | 10 | 10
|  | 18 | Strans legaturi in riglete | 1 | 120 | 120
|  | 19 | Curatat panoul de praf | 2 | 15 | 30
|  | 20 | Realizat etansare panou | 2 | 10 | 20
|  | 21 | Reparat sistem inchidee | 2 | 45 | 90
|  | 22 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 630 | 1060
C19 | Inlocuire motoare elecrice |  | Timp total de executie Pachet de lucru [ore] | 3 |  | 730 | 11.5
|  | 1 | Delimitare zona de lucru | 1 | 15 | 15 | 11.5
|  | 2 | Dezlegare cabluri electrice motor | 1 | 15 | 15
|  | 3 | Desfacere din postament motor | 2 | 20 | 40
|  | 4 | Schimbare motor | 3 | 60 | 180
|  | 5 | Prindere in postament motor | 2 | 20 | 40
|  | 6 | Legat cabluri electrice motor | 1 | 15 | 15
|  | 7 | Verificare conexiuni electrice: se verifică legături cutii borne (piuliţele să fie strânse, capetele terminale să nu aibă urme de supraîncălzire, papucii de pe cablu să nu se atingă între ei sau la masa motorului) cablurile de alimentare motor (traseu cablu de la ţeavă la motor) să nu aibă izolaţia compromisă şi să fie protejate cu copex. | 2 | 30 | 60
|  | 8 | Verificare perii şi casete (distanţa între portperie şi colector trebuie să fie de circa 2... 2,5 mm. Periile trebuie să culiseze uşor în portperie, să nu aibă conxiuni deteriorate, să nu fie uzată suprafaţa de lucru) | 2 | 30 | 60
|  | 9 | Verificarea aspectului colectorului (inelelor colectoare ) Suprafaţa trebuie să fie netedă ,de culoare rosie-brună fără rugozitati, arsuri,etc. | 1 | 10 | 10
|  | 10 | Verificare şi fixarea motorului pe postament: toate şuruburile să fie strânse, să nu aibă jocuri. Verificat centrare ansamblu motor/reductor | 1 | 10 | 10
|  | 11 | Verificare sistem ventilatie (ventola motorului să fie fixată pe ax şi să nu prezinte urme de deteriorare, capac de la ventolă să nu fie lovit şi să aibă şuruburile de montaj strânse) | 1 | 20 | 20
|  | 12 | Se verifica asezarea cuplei ,saibei etc. | 2 | 15 | 30
|  | 13 | Se verifica legatura la pamant | 1 | 10 | 10
|  | 14 | Se verifica sistemul de fixare al portperiilor | 1 | 10 | 10
|  | 15 | Se verifica sistemele de ungere | 1 | 10 | 10
|  | 16 | Se verifica starea rulmentilor si a lagarelor de rostogolire | 2 | 30 | 60
|  | 17 | Se verifica lipiturile la colector | 1 | 15 | 15
|  | 18 | Masurare rezistenta izolatie a infasurarilor | 2 | 15 | 30
|  | 19 | Masurare continuitate bobinaj motor | 2 | 15 | 30
|  | 20 | Curăţenie exterioară motor (se şterge motorul de praf, ulei, vaselină) | 1 | 15 | 15
|  | 21 | Curăţenie zona de lucru (se adună toate materialele folosite şi/sau demontate) | 1 | 15 | 15
[5 empty] | 395 | 690