## OPIS
Centralizator Liste Sarcini preventive electrice
Nr. Crt. | Denumire Pachete de lucru | Nr. Lucratori | Timp executie/LS [ORE] | Timp total LS [ORE] | Frecventa anuala | Nr. Utilaje | TOTAL [ORE]
RT1 | RT - MOTOR CU ROTORUL IN SCURTCIRCUIT | 2 | 0.7 | 1.4 | 6 | 570 | 4788
RT2 | RT - MOTOR CU ROTORUL BOBINAT | 2 | 1.2 | 2.4 | 12 | 130 | 3744
RT3 | RT - MOTOR CU ROTORUL IN SCURTCIRCUIT (REH) | 2 | 0.7 | 1.4 | 12 | 150 | 2520
RT4 | RT - APARATAJ DE CAMP | 2 | 0.8 | 1.6 | 6 | 700 | 6720
RT5 | RT - DULAP DE APARATAJ - MOTOR CU ROTORUL IN SCURTCIRCUIT | 2 | 0.65 | 1.3 | 6 | 570 | 4446
RT6 | RT - DULAP DE APARATAJ - MOTOR CU ROTORUL BOBINAT | 2 | 0.8 | 1.6 | 12 | 130 | 2496
RT7 | RT - INSTALATII DE ILUMINAT | 2 | 0.55 | 1.1 | 2 | 300 | 660
RT8 | RT - CANTAR DE BANDA | 2 | 1.45 | 2.9 | 12 | 12 | 417.6
RT9 | TARARE CANTAR DE BANDA | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 576
RT10 | TARARE CANTAR DE BUNCAR | 2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 31 | 49.6
RT11 | RT - BARA ALIMENTARE | 4 | 5.8 | 23.2 | 1 | 100 | 2320
RT12 | RT - BUCLE MASURA TEMPERATURI | 1 | 1.3 | 1.3 | 12 | 200 | 3120
RT13 | RT - BUCLE MASURA PRESIUNI SI DEBITE | 1 | 1.5 | 1.5 | 12 | 30 | 540
32397.2

## C
Centralizator pachete de lucru corective electrice - SINTER (21 pachete corective) (13 pachete corective)
Nr. Crt. | Denumire Pachete de lucru | Denumire Lista de sarcini | Nr. Activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Total ore task | Frecventa anuala
1 | Inlocuire motoare | Inlocuire motor asincron cu rotorul in scurtcircuit | 1 | Se verifică rezistenţa de izolaţie a motorului nou; | 2 | 60 | 120 | 2 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza legăturile înfăşurării statorice a motorului vechi;
|  |  | 3 | Se demonteaza bolţurile de la cuplaj motor/reductor;
|  |  | 4 | Se demonteaza şuruburile de fixare şi centrare la postament;
|  |  | 5 | Se leaga motorul vechi cu sufe si cu ajutorul macaralei se da jos de pe postament;
|  |  | 6 | Se leaga motorul nou cu sufa si cu ajutorul macaralei se urca si se aseaza pe postament;
|  |  | 7 | Se realizeaza aliniamentul motor/reductor;
|  |  | 8 | Se monteaza şuruburile de fixare şi centrare la postament si se realizeaza strangerea la postament a motorului;
|  |  | 9 | Se monteaza legăturile înfăşurării statorice a motorului;
|  |  | 10 | Masuratori profilactice.
2 | Inlocuire motoare | Inlocuire motor asincron cu rotorul bobinat | 1 | Se verifică rezistenţa de izolaţie a motorului nou si existenţa periilor; | 2 | 90 | 180 | 3 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza legăturile înfăşurării statorice a motorului vechi;
|  |  | 3 | Se demonteaza legăturile înfăşurării rotorice a motorului vechi;
|  |  | 4 | Se demonteaza bolţurile de la cuplaj motor/reductor;
|  |  | 5 | Se demonteaza şuruburile de fixare şi centrare la postament;
|  |  | 6 | Se leaga motorul vechi cu sufe si cu ajutorul macaralei se da jos de pe postament;
|  |  | 7 | Se leaga motorul nou cu sufa si cu ajutorul macaralei se urca si se aseaza pe postament;
|  |  | 8 | Se realizeaza aliniamentul motor/reductor;
|  |  | 9 | Se monteaza şuruburile de fixare şi centrare la postament si se realizeaza strangerea la postament a motorului;
|  |  | 10 | Se monteaza legăturile înfăşurării statorice a motorului;
|  |  | 11 | Se monteaza legăturile înfăşurării rotorice a motorului;
|  |  | 12 | Masuratori profilactice.
3 | Inlocuire motoare | Inlocuire vibrator | 1 | Se verifică rezistenţa de izolaţie a motorului nou; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza legăturile înfăşurării statorice a motorului vechi;
|  |  | 3 | Se demonteaza şuruburile de fixare şi centrare la postament;
|  |  | 4 | Se leaga motorul vechi cu sufe si cu ajutorul macaralei se da jos de pe postament;
|  |  | 5 | Se leaga motorul nou cu sufa si cu ajutorul macaralei se urca si se aseaza pe postament;
|  |  | 6 | Se monteaza şuruburile de fixare şi centrare la postament si se realizeaza strangerea la postament a motorului;
|  |  | 7 | Se monteaza legăturile înfăşurării statorice a motorului;
|  |  | 8 | Masuratori profilactice.
4 | Inlocuire motoare | Inlocuire REH | 1 | Se verifică rezistenţa de izolaţie a motorului nou; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza legăturile înfăşurării statorice a motorului vechi;
|  |  | 3 | Se demonteaza bolţurile de la cuplaj motor/frana si de la fixare in postament;
|  |  | 4 | Se da jos de pe postament motorul vechi;
|  |  | 5 | Se aseaza pe postament motorul nou;
|  |  | 6 | Se realizeaza aliniamentul motor/reductor;
|  |  | 7 | Se monteaza bolţurile de la cuplaj motor/frana si de la fixare in postament;
|  |  | 8 | Se monteaza legăturile înfăşurării statorice a motorului;
|  |  | 9 | Masuratori profilactice.
5 | Inlocuire echipamente dulapuri de aparataj | Inlocuire bara | 1 | Se demonteaza cablele de sosire/plecare; | 2 | 180 | 360 | 6 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza bara;
|  |  | 3 | Se monteaza bara si se verifica sa fie stransa ferm pe izolatori;
|  |  | 4 | Se verifică rezistenţa de izolaţie a barei si Se consemneaza in RAPORTUL de INTERVENTIE.
6 | Inlocuire echipamente dulapuri de aparataj | Inlocuire separator | 1 | Se demonteaza barele si/sau cablele de sosire/plecare; | 4 | 120 | 240 | 4 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza separatorul;
|  |  | 3 | Se monteaza separatorul;
|  |  | 4 | Se monteaza barele si/sau cablele de sosire/plecare.
7 | Inlocuire echipamente dulapuri de aparataj | Inlocuire Usol / Masterpack | 1 | Se demonteaza barele si/sau cablele de sosire si plecare; | 2 | 60 | 120 | 2 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza USOL-ul;
|  |  | 3 | Se monteaza USOL-ul;
|  |  | 4 | Se monteaza barele si/sau cablele de sosire si plecare.
8 | Inlocuire echipamente dulapuri de aparataj | Inlocuire releu protectie | 1 | Se demonteaza cablele de sosire/plecare; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza releul de protectie;
|  |  | 3 | Se monteaza releul de protectie si se regleaza;
|  |  | 4 | Se monteaza cablele de sosire/plecare.
9 | Inlocuire echipamente dulapuri de aparataj | Inlocuire aparataj comutatie | 1 | Se demonteaza cablele de sosire/plecare si comanda; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza contactorul;
|  |  | 3 | Se monteaza contactorul;
|  |  | 4 | Se monteaza cablele de sosire/plecare si comanda.
10 | Inlocuire echipamente dulapuri de aparataj | Inlocuire transformatorl de tensiune si/sau curent | 1 | Se demonteaza cablele de sosire/plecare; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza transformatorul de tensiune si/sau curent;
|  |  | 3 | Se monteaza transformatorul de tensiune si/sau curent;
|  |  | 4 | Se monteaza cablele de sosire/plecare.
11 | Inlocuire echipamente dulapuri de aparataj | Inlocuire siguranta de forta si/sau comanda | 1 | Se demonteaza cablele de sosire/plecare; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza siguranta de forta si/sau comanda;
|  |  | 3 | Se monteaza siguranta de forta si/sau comanda;
|  |  | 4 | Se monteaza cablele de sosire/plecare.
12 | Inlocuire echipamente dulapuri de aparataj | Inlocuire clema si/sau siruri de cleme | 1 | Se demonteaza cablele de sosire/plecare; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza clema si/sau sirul de cleme;
|  |  | 3 | Se monteaza clema si/sau sirul de cleme si se reinscriptioneaza;
|  |  | 4 | Se monteaza cablele de sosire/plecare.
13 | Inlocuire echipamente dulapuri de aparataj | Inlocuire ventilator de dulap | 1 | Se demonteaza cablele de alimentare; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza ventilatorul de dulap;
|  |  | 3 | Se monteaza ventilatorul de dulap;
|  |  | 4 | Se monteaza cablele de alimentare.
14 | Inlocuire echipamente dulapuri de aparataj | Inlocuire element de semnalizare optica si/sau acustica | 1 | Se demonteaza cablele de alimentare; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza elementul de semnalizare optica si/sau acustica;
|  |  | 3 | Se monteaza elementul de semnalizare optica si/sau acustica;
|  |  | 4 | Se monteaza cablele de alimentare.
15 | Inlocuire aparataj camp | Inlocuire cable forta | 1 | Se demonteaza cablele de alimentare deteriorate; | 4 | 240 | 960 | 16 | 1
|  |  | 2 | Se monteaza cablele de alimentare;
|  |  | 3 | Realizare capete terminale: Un membru din cadrul formatie de lucru (executantul de lucrare desemnat de seful de lucrare) marcheaza cu banda neagra locul de fixare a cablului in brida de prindere (clema pol), dupa care, cu ajutorul unui cutit special pentru dezizolat cablu, inlatura mantaua de protectie din PVC pe o lungime de 800mm. La 30mm de la marginea mantalei exterioare din PVC, peste armature din banda de OL, executa un matisaj (3-4 spire) cu sarma zincata (ø1-1.5mm), apoi desface si taie de la matisaj armatura din banda de OL. Dupa inlaturarea armaturii, se taie si se inlatura mantaua interioara din PVC astfel ca acesta sa ramana pe capetele de cablu pe o lungime de 25mm. Aceasta operatie se executa cu mare atentie pentru a nu se taia ecranul sau izolatia de faza in zona de sectionare a mantalei interioare. Pe benzile de cupru ale ecranului, la 20 mm de la marginea mantalei interioare din PVC, executantul lucrarii matiseaza cu sarma zincata (ø1-1.5mm) si desface benzile din Cu de la capat pana la matisaj fara a le rupe, infasurandu-le langa matisaj pentru a nu stingheri operatiile care urmeaza. In continuare, executantul de lucrare taie si inlatura banda semiconductoare si stratul de umplutura din cauciuc sau PVC, astfel incat ele sa ramana pe capetele de cablu pe o lungime de 10mm.
|  |  | 4 | Montarea papucilor: Formatia de lucru realizeaza urmatoarele operatii: a) ridica capatul de cablu si-l fixeaza provizoriu in bratara de fixare (clema pol, brida) la 60mm de la capatul mantalei exterioare de PVC a cablului; b) fasoneaza conductoarele astfel incat acestea sa se situeze pe axele bornelor la care se vor racorda. La fasonare, se va acorda o atentie deosebita pentru distantele de izolare fata de partile metalice sau alte conductoare invecinate si fata de aspectul estetic; c) taie conductoarele la lungimea definitiva; d) desizoleaza conductoarele pe o lungime egala cu lungimea papucului plus 20mm, iar in continuare pe o lungime de 25mm se taie sub forma de con; e) rotunjeste capetele de cablu pentru o montare usoara a papucilor; f) monteaza papucii de cablu (orienteaza pozitia lor pentru o racordare usoara la borne); g) preseaza papucii cu o presa speciala de presat papuci, folosind bacuri corespunzatoare sectiunii conductoarelor; h) slefuieste si rotunjeste neuniformitatile aparute in urma presarii folosind pile adecvate si benzi abrasive.
|  |  | 5 | Se realizeaza conectarea la ambele capete
16 | Inlocuire aparataj camp | Reparat cable forta | 1 | Refacere integritate paturi de cable-inlaturare componente ruginite, deformate; | 2 | 240 | 480 | 8 | 1
|  |  | 2 | Refacere fixare a paturilor de cable pe suportul de prindere(constructie metalica, sau perete betonat);
|  |  | 3 | Inlocuire bride metalice deteriorate;
|  |  | 4 | Refacere integritate dopuri ignifuge;
|  |  | 5 | Refacere mansoane de cabluri deteriorate;
|  |  | 6 | Se vor repara usile de acces,trapele de acces, precum si scarile de acces in tunelele de cabluri;
|  |  | 7 | Se vor inlocui papucii electrici deteriorati.
17 | Inlocuire aparataj camp | Inlocuire cutie post local | 1 | Se demonteaza cablele de sosire/plecare; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza cutia post local;
|  |  | 3 | Se monteaza cutia post local;
|  |  | 4 | Se monteaza cablele de sosire/plecare si se realizeaza conexiunile conform schemei de comanda.
18 | Inlocuire aparataj camp | Inlocuire buton si/sau cutie cu butoane, cutie de derivatie, cutie de conexiuni | 1 | Se demonteaza cablele de sosire/plecare; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza butonul si/sau cutia cu butoane, cutia de derivatie, cutia de conexiuni;
|  |  | 3 | Se monteaza butonul si/sau cutia cu butoane, cutia de derivatie, cutia de conexiuni;
|  |  | 4 | Se monteaza cablele de sosire/plecare.
19 | Inlocuire aparataj camp | Inlocuire limitator de avarie, descentrare, suprasarcina, etc. | 1 | Se demonteaza cablele de sosire/plecare; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza limitatorul de avarie, descentrare, suprasarcina, etc;
|  |  | 3 | Se monteaza limitatorul de avarie, descentrare, suprasarcina, etc;
|  |  | 4 | Se monteaza cablele de sosire/plecare si se realizeaza conexiunile conform schemei de comanda.
20 | Inlocuire aparataj camp | Inlocuire sesizor de proximitate, viteza, vibratii | 1 | Se demonteaza cablele de sosire/plecare; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza sesizorul de proximitate, viteza, vibratii;
|  |  | 3 | Se monteaza sesizorul de proximitate, viteza, vibratii;
|  |  | 4 | Se monteaza cablele de sosire/plecare si se realizeaza conexiunile conform schemei de comanda.
21 | Inlocuire aparataj camp | Inlocuire hupa/sonerie | 1 | Se demonteaza cablele de alimentare; | 2 | 30 | 60 | 1 | 1
|  |  | 2 | Se demonteaza hupa/soneria;
|  |  | 3 | Se monteaza hupa/soneria;
|  |  | 4 | Se monteaza cablele de alimentare.

## RT1
RT - MOTOR CU ROTORUL IN SCURTCIRCUIT
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT1 | REVIZIE TEHNICA ELECTRICA - MOTOR CU ROTORUL IN SCURTCIRCUIT IL-DAMP-E-017 | 1 | Se verifică sistemul de răcire al motorului (prinderea ventilatorului şi a capacului de protectie a ventilatorului, curăţenia canalelor de răcire); | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 2 | Se verifică starea placii de borne, a capetelor terminale ale începuturilor şi sfârşiturilor de bobine, presarea papucilor; | 2 | 0.1 | 0.2 | 6
|  | 3 | Se verifică etanşeitatea cutiei de borne; | 2 | 0.1 | 0.2 | 6
|  | 4 | Se verifică sistemul de prindere al motorului la batiu; | 2 | 0.1 | 0.2 | 6
|  | 5 | Se verifică bolţurile şi garniturile de pe cuplajul elastic; | 2 | 0.1 | 0.2 | 6
|  | 6 | Se verifică centrajul motorului faţă de reductor; | 2 | 0.1 | 0.2 | 6
|  | 7 | Se verifică integritatea centurii de împământare; | 2 | 0.1 | 0.2 | 6
|  | 8 | Se verifică rezistenţa de izolaţie a motorului si se noteaza in RAPORTUL de INTERVENTIE. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6

## RT2
RT - MOTOR CU ROTORUL BOBINAT
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT2 | REVIZIE TEHNICA ELECTRICA - MOTOR CU ROTORUL BOBINAT IL-DAMP-E-017 | 1 | Se verifică sistemul de răcire al motorului (prinderea ventilatorului şi a capacului de protectie a ventilatorului, curăţenia canalelor de răcire); | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
|  | 2 | Se verifică starea placii de borne, a capetelor terminale ale începuturilor şi sfârşiturilor de bobine, presarea papucilor; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 3 | Se verifică etanşeitatea cutiei de borne; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 4 | Se verifică sistemul de prindere al motorului la batiu; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 5 | Se verifică bolţurile şi garniturile de pe cuplajul elastic; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 6 | Se verifică centrajul motorului faţă de reductor; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 7 | Se verifică integritatea centurii de împământare; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 8 | Se verifica integritatea si fixarea suportului port-perii pe carcasa motorului; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 9 | Se verifica elasticitatea arcurilor de pe casetele port-perii; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 10 | Se verifica integritatea, marimea, culisarea, conexiunile si presiunea de contact a periilor; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 11 | Se verifica integritatea, conexiunile si luciul inelelor colectoare; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 12 | Se verifica existenta si prinderea capacelor de vizitare; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 13 | Se verifică rezistenţa de izolaţie a rotorului, respectiv a statorului si se noteaza in RAPORTUL de INTERVENTIE. | 2 | 0.05 | 0.1 | 12

## RT3
RT - MOTOR CU ROTORUL IN SCURTCIRCUIT (REH)
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT3 | REVIZIE TEHNICA ELECTRICA - MOTOR CU ROTORUL BOBINAT IL-DAMP-E-017 | 1 | Se verifică sistemul de răcire al motorului (prinderea ventilatorului şi a capacului de protectie a ventilatorului, curăţenia canalelor de răcire); | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
|  | 2 | Se verifică starea placii de borne, a capetelor terminale ale începuturilor şi sfârşiturilor de bobine, presarea papucilor; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 3 | Se verifică etanşeitatea cutiei de borne; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 4 | Se verifică sistemul de prindere al motorului la batiu; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 5 | Se verifică bolţurile de pe cuplaj; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 6 | Se verifică nivelul de ulei; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 7 | Se verifică integritatea centurii de împământare; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 8 | Se verifică rezistenţa de izolaţie a motorului si se noteaza in RAPORTUL de INTERVENTIE. | 2 | 0.5 | 1 | 12

## RT4
RT - APARATAJ DE CAMP
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT4 | Cutii derivatie forta si comanda | 1 | Se verifică integritatea si etanseitatea cutiei de derivatie si a placii de borne: fara conturnari sau fisuri, fara suruburi de fixare rupte, existenta garniturii de la capac si a presetupei intrare cable; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 2 | Se verifica si se refac capetele terminale: sa nu prezinte deteriorari, topiri sau scurgeri; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 3 | Se verifica starea papucilor : sa nu prezinte deteriorari, corodari sau schimbari de culoare, sa fie presati ferm; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 4 | Se verifică centura de împământare: existenta, integritatea si continuitatea acesteia, existenta conexiunii dintre motor si centura de impamantare. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
| Posturi locale | 5 | Verificarea integritatii, etanseitatii, legatura la centura de pamant a aparatajului; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 6 | Verificare conexiuni si continuitate contacte conform schemei de comanda; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 7 | Verificare functionare chei de programare si impuls. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
| Limitatori de avarie | 8 | Verificarea integritatii, etanseitatii, legatura la centura de pamant a aparatajului; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 9 | Verificare conexiuni si continuitate contacte conform schemei de comanda; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 10 | Se va verifica daca parghia de actionare a limitatorului este in stare buna si lucreaza usor. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
| Sesizori | 11 | Verificarea integritatii, etanseitatii si fixarii aparatajului; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 12 | Verificare conexiuni si continuitate contacte conform schemei de comanda; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 13 | Se va verifica distanta dintre sesizor si placuta; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 14 | Se va verifica integritatea, etanseitatea si fixarea dozei de conexiuni. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
| Avertizare acustica: | 15 | Verificare emitere semnal acustic; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 16 | Verificare amplitudine semnal acustic. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6

## RT5
RT - DULAP DE APARATAJ - MOTOR CU ROTORUL IN SCURTCIRCUIT
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT5 | Aparataj de forta si comanda | 1 | Se verifica starea generala a aparatelor; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 2 | Se verifica legaturile circuitelor electrice; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 3 | Se verifica prinderea aparatelor pe panou; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 4 | Se verifica starea contactelor aparatelor de forta si comanda; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 5 | Se verifica integritatea si functionalitatea circuitelor de forta si comanda. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 6 | Se verifica si regleaza protectia termica cu trusa de curent si se noteaza in RAPORTUL DE INTERVENTIE. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
| Cabluri de forta si de comanda, siruri de cleme: | 7 | Se verifica vizual cablele de forta sa nu prezinte deteriorari ale izolatiei; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 8 | Se verifica starea capetelor terminale; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 9 | Se verifica inscriptionarea prin tilare a cablurilor de forta si comanda; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 10 | Se verifica inscriptionarea clemelor conform schemei; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 11 | Se verifica presiunea de contact in cleme si se strang suruburile unde sunt slabite; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 12 | Se curata de praf sau alte depuneri; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 13 | Se fac masuratori ale rezistentei de izolatie si Se noteaza in RAPORTUL de INTERVENTIE. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6

## RT6
RT - DULAP DE APARATAJ - MOTOR CU ROTORUL BOBINAT
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT6 | Aparataj de forta si comanda | 1 | Se verifica starea generala a aparatelor; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 2 | Se verifica legaturile circuitelor electrice; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 3 | Se verifica prinderea aparatelor pe panou; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 4 | Se verifica starea contactelor aparatelor de forta si comanda; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 5 | Se verifica integritatea si functionalitatea circuitelor de forta si comanda. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 6 | Se verifica si regleaza protectia termica cu trusa de curent si se noteaza in RAPORTUL DE INTERVENTIE. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
| Cabluri de forta si de comanda, siruri de cleme: | 7 | Se verifica vizual cablele de forta sa nu prezinte deteriorari ale izolatiei; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 8 | Se verifica starea capetelor terminale; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 9 | Se verifica inscriptionarea prin tilare a cablurilor de forta si comanda; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 10 | Se verifica inscriptionarea clemelor conform schemei; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 11 | Se verifica presiunea de contact in cleme si se strang suruburile unde sunt slabite; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 12 | Se curata de praf sau alte depuneri; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 13 | Se fac masuratori ale rezistentei de izolatie si Se noteaza in RAPORTUL de INTERVENTIE. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
| Rezistente de pornire | 14 | Se verifica integritatea si fixarea rezistentelor; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
| Avertizare acustica: | 15 | Se verifica starea capetelor terminale; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 16 | Se fac masuratori ale rezistentei ohmice. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6

## RT7
RT - INSTALATII DE ILUMINAT
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT7 | Corpuri de iluminat | 1 | Verificare prindere ferma de suportul de fixare; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 2 | Verificare existenta circuit impamintare:integritate, fara oxidari,sa nu prezinte deteriorarea suprafetei de contact, stringere piulte ferma; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 3 | Curatare de material depus (praf) a globului de sticla; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 4 | Verificare integritate: fara crapaturi ale corpului lampii, ale corpului droserului; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 5 | Verificare prezenta globuri din sticla:sa nu fie sparte, fixare ferma de corpul lampii; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 6 | Verificare prezenta gratare (la lampile care au din constructie gratare): sa nu fie rupte, fixare ferma de corpul lampii; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 7 | Verificare integritate si functionare a intrerupatoarelor din circuitul de iluminat; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 8 | Verificare conexiuni interioare (in lampa si in cutia cu droser): sa fie rigide, fara oxidari, fara urme de incalzire; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 9 | Verificare etanseitati stuturi; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 10 | Inlocuire becuri si/sau drosere arse; | 2 | 0.05 | 0.1 | 6
|  | 11 | Verificare integritate circuit. | 2 | 0.05 | 0.1 | 6

## RT8
RT - CANTAR DE BANDA
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT8 | Pod cantarire | 1 | Se curata de praf şi de alte impurităţi a podului de cîntărire; | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
|  | 2 | Se verifica existenţa şi funcţionalitatea rolelor de pe podul de cîntărire; | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
|  | 3 | Se verifica ca sistemul de fixare a dozei şi a tahogeneratorului sa aiba strangere ferma; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 4 | Se verifică alinierea rolei cintar faţă de celelalte role de pe podul de cîntărire; | 2 | 0.2 | 0.4 | 12
|  | 5 | Se verifică funcţionarea rolelor (să nu prezinte blocaje la trecerea benzii); | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 6 | Se verifică distanţele pârghiilor cîntar; | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
| Doza tensiometrica | 7 | Se verifică sistemul de fixare al dozei; | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
|  | 8 | Se verifică integritatea dozei şi a cutiei de derivaţie; | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
|  | 9 | Se verifică tensiunea de alimentare a dozei; | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
|  | 10 | Se verifică liniaritatea semnalului de ieşire a dozei; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 11 | Se verifică conexiunile aferente dozei în cutia de derivaţie. | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
| Tahogenerator | 12 | Se verifică sistemul de prindere al tahogeneratorului; | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
|  | 13 | Se verifică integritatea acestuia; | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
|  | 14 | Se verifică conexiunile la cutia de borne; | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
|  | 15 | Se verifică dacă nu apar eventuale zgomote la rulmenţi. | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
| Echipament electronic | 16 | Se curăţă de praf şi alte impurităţi; | 2 | 0.05 | 0.1 | 12
|  | 17 | Se verifică fixarea modulelor pe placa de bază; | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 18 | Se verifică conexiunile, tilele şi clemele aferente. | 2 | 0.2 | 0.4 | 12

## RT9
TARARE CANTAR DE BANDA
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT9 | Tarare statica | 67 | Se masoara cu milivoltmetrul tensiunea de iesire din doza tensometrica (DT), care trebuie sa aiba valoarea de 20% din tensiunea maxima de iesire din DT (ex.:daca sensibilitatea DT este de 2mV/V, iar valoarea tensiunii de alimentare a DT este de 5V, rezulta ca tensiunea maxima de iesire din DT va fi de 10 mV. Rezulta ca 20%, reprezinta o tensiune de 2mV ). | 2 | 0.3 | 0.6 | 12
|  | 68 | Se ajusteaza pretensionarea DT, prin stringerea sau slabirea surubului de fixare pe suport, sau se ajusteaza pozitia contragreutatii, pina la atingerea acestei valori a tensiunii de iesire (2mV). | 2 | 0.5 | 1 | 12
| Tarare dinamica | 69 | Cu banda transportoare in functionare, dar fara material pe ea, se aseaza pe cintarul de banda, in dreptul rolei de cintarire o greutate standardizata (de ex. de 20 Kg). | 2 | 0.1 | 0.2 | 12
|  | 70 | Se urmareste indicatia data de milivoltmetru, adica valoarea tensiunii de iesire din DT. | 2 | 0.5 | 1 | 12
|  | 71 | Daca cintarul de banda cintareste maxim 200 de Kg, atunci milivoltmetrul va trebui sa indice o valoare a tensiunii de iesire din DT de 2,8 mV(2mV-pretensionarea+0,8mV-10% din plaja de masurare a DT ramasa; 20 Kg fiind 10% din 200 Kg). | 2 | 0.3 | 0.6 | 12
|  | 72 | Se aseaza apoi inca doua, trei greutati standardizate pe rola de cintarire (de aceeasi greutate cu prima), trebuind ca de fiecare data milivoltmetrul sa indice o valoare a tensiunii de iesire din DT cu 0,8 mV mai mult. | 2 | 0.3 | 0.6 | 12

## RT10
TARARE CANTAR DE BUNCAR
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT10 | Tarare cantar buncar | 1 | Se verifică tensiunea de alimentare a dozelor; | 2 | 0.1 | 0.2 | 2
|  | 2 | Se verifică semnalul de ieşire din doză la buncăr gol; | 2 | 0.1 | 0.2 | 2
|  | 3 | Se reglează punctul de tară la buncăr gol; | 2 | 0.1 | 0.2 | 2
|  | 4 | Se reglează punctul de gamă la buncăr plin; | 2 | 0.1 | 0.2 | 2

## RT11
RT - BARA ALIMENTARE
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT11 | Sistemul de bare | 1 | Se verifica si se strang suruburile de la imbinarile de bare, derivatii si cele de la suportii de izolatori; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 2 | Se verifica izolatorii de trecere privind fixarea lor pe suport, strangandu-se suruburile de fixare; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 3 | Se verifica legarea la pamant a suportului de fixare a izolatorilor; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 4 | Se verifica starea izolatorilor sa nu prezinte conturnari si fisuri; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 5 | Se curata de praf sistemul de bare si izolatorii, se reface marcarea barelor; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 6 | Verificarea rezistentei de izolatie conform fisei tehnologice PRAM. | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
| Separatori | 7 | Se verifica fixarea separatorului pe stelaj strangandu-se suruburile de fixare; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 8 | Se verifica starea contactelor fixe si mobile, precum si sistemele de blocaj impotriva manevrelor in sarcina; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 9 | Se verifica imbinarile electrice si mecanice realizate prin suruburi si piulite, bolturi, etc.; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 10 | Se verifica presiunea de contact realizata intre cutite si contactele fixe; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 11 | Se verifica starea elementelor dispozitivului de actionare a separatorului; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 12 | Se verifica cursa contactelor mobile, centrajul acestora fata de contactele fixe; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 13 | Se verifica legatura la centura de impamantare a separatorului; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 14 | Se curata de praf sau alte depuneri; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 15 | Verificarea rezistentei de izolatie conform fisei tehnologice PRAM. | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
| Transformatori de curent si tensiune | 16 | Se verifica starea generala a transformatoarelor de masura (sa nu prezinte conturnari, lovituri, fisuri); | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 17 | Se verifica conexiunile pe forta si comanda; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 18 | Se verifica starea legaturilor la pamant; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 19 | Se verifica nivelul de zgomot in functionare al transformatoarelor; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 20 | Se verifica starea de incalzire a transformatoarelor dupa scoaterea de sub tensiune; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 21 | Se curata de praf si alte depuneri; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 22 | Se fac probe si verificari. | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
| Panou cu aparataj de comanda, masura si protectie | 23 | Se verifica integritatea contactorilor, releelor, contorilor, chei de comanda, sigurante de alimentare; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 24 | Se verifica conexiunile aferente aparatajului de comanda, masura, protectie si semnalizare; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 25 | Se verifica calibrarea sigurantelor si se elimina improvizatiile; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 26 | Se verifica inscriptionarea corecta a tilelor si aparatajului; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 27 | Se verifica valorile reglajelor protectiilor; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 28 | Se verifica curatenia generala a aparatajului; | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
|  | 29 | Se verifica sistemele de inchidere a usilor. | 4 | 0.2 | 0.8 | 1
#REF!

## RT12
RT - BUCLE MASURA TEMPERATURA
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT12 | Traductor temperatură (termocuplu, termorezistenţă, pirometru) | 1 | Se verifica integritatea şi uzura tecii de protecţie; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 2 | Se verifica izolatorii de ceramică; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 3 | Se verifica starea lipiturilor elementelor sensibile; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 4 | Se verifica starea electrozilor (elemente sensibile); | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 5 | Se verifica sistemul de prindere. | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
| Sursa de alimentare | 6 | Se verifică sistemul de prindere; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 7 | Se verifică integritatea sursei; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 8 | Se verifica tensiunea de iesire; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 9 | Se verifică conexiunile electrice. | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
| Adaptorul de temperatură | 10 | Se verifică integritatea adaptorului; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 11 | Se verifică sistemul de prindere; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 12 | Se verifică conexiunile electrice; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 13 | Se verifică semnalul de iesire al adaptorului. | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
#REF!

## RT13
RT - BUCLE MASURA PRESIUNI SI DEBITE
# | Denumire lista de sarcini | Nr. activitati | Denumire activitati | Nr. Lucratori | Timp pe operatie (min) | Timp total pe operatie (min) | Frecventa anuala
RT12 | Robineţi şi impulsuri | 1 | Se curăţă de praf şi alte depuneri bateriile de robineţi şi robineţii; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 2 | Se verifică integritatea bateriilor de robineţi; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 3 | Se verifică etanşeităţile; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 4 | Se verifica starea electrozilor (elemente sensibile); | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 5 | Se verifică dacă impulsurile nu sunt înfundate; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 6 | Se verifica sistemul de prindere | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
| Traductori | 7 | Se curăţă de praf si de alte depuneri; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 8 | Se verifică sistemul de prindere şi integritatea aparatului; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 9 | Se verifica tensiunea de alimentare; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 10 | Se verifică si se regleaza punctul de zero (4 mA); | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
| Sursa de alimentare | 11 | Se verifică sistemul de prindere; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 12 | Se verifică integritatea sursei; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 13 | Se verifica tensiunea de alimentare cu energie electrică si tensiunea de iesire; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 14 | Se verifică conexiunile şi tilarea conform documentaţiei; | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
|  | 15 | Se verifică conexiunile electrice. | 1 | 0.1 | 0.1 | 12
#REF!